## Hoja1
1.1. Especificaciones Técnicas de la Solución
1.1.1. UPS de 48KW modular escalable a 96 KW con redundancia N+1, Siendo la capacidad N= 48KW |  | N° Folio que lo evidencia | Comentario u Observacion
UPS DE 48 KW, MODULAR ESCALABLE A 96 KW, CON REDUNDANCIA N+1
General
Factor de forma | Rack 42U
Conexión de bypass | 5 wire (3PH + N + G)
Corriente de entrada en bypass | 139A como mínimo
Dispositivo para protección de bypass | 160A
Redundancia | N+1
Salida
Capacidad de potencia de salida | 48 KW, modular escalable a 96 KW
Tensión de salida nominal | 380V 3PH
Nota de tensión de salida | Configurable para tensión de salida nominal a 380.
Eficiencia con carga completa | 95.0%
Distorsión de tensión de salida | Menos de 2%.
Factor de cresta | 3:01
Topología | Doble conversión en línea.
Tipo de forma de onda | Onda senoidal
Conexiones de salida | (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G).
Distorsión armónica total en tensión de salida | Menos del 3% de 0 al 100% de carga lineal y menor al 6% para cargas no lineales
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutes @ 125% and 60 segundos @ 150%.
Eficiencia a carga completa mayor o igual | 95.0%
Entrada
Entrada de voltaje | 380V 3PH
Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz
tipo de Enchufe | Bornera de 5 tomas (3PH+N+G)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales | 380V +/- 10%
Corriente máxima de entrada total a 380 V | 160A
Capacidad del disyuntor de entrada | Colocar el valor recomendado por el fabricante
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC) | 30.0 kA
Distorsión armónica total de corriente de entrada | Menos de 5% para plena carga
Baterías y autonomía
Protección contra sobrecarga de corriente continua | 180A mínimo
Eficiencia en funcionamiento a batería | 94.00%
Funcionamiento con sobrecarga | 11 minutes @ 125% y 60 segundos @ 150%
Autonomía | 60 minutos a plena carga (tomando como base los 48 KW)
Comunicaciones y administración
Puerto de interfaz | SI. (a través de Ethernet 10/100 BaseT)
Cantidad de interfaces | 2
Panel de control | Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí
Certificaciones | Por lo menos tres de las siguientes: CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Eurobat de uso general, FCC Part 15 Clase A, ISO 14001, , VFI-SS-111
Sistema de distribución eléctrica
Instalación del sistema eléctrico para los equipos del centro de datos | El postor deberá incluir la instalación de un tablero electrico donde conectara todas las cargas balanceadas del centro de datos. Este tablero estará ubicado en el interior del centro de datos y estará debidadmente rotulado, con mandil de protección. Asimismo, el postor deberá participar, realizar las pruebas y hacer las adecuaciones necesarias para que el UPS pueda operar de manera automática con el grupo electrónico el mismo que también es parte del presente requerimiento.
El postor se encargará de realizar todo el cableado y las adecuaciones necesarias para realizar la instalación del UPS y sus accesorios.
Transformador de aislamiento | El postor deberá proveer el transformador de asilamiento de acuerdo a las capacidades del UPS ofertado.
Garantía avalada por el fabricante. | Tres años para todos equipos y componentes de la solución.
SOPORTE | 7x24
1.1.1. Grupo electrógeno tipo encapsulado
COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MINIMA
Potencia de Emergencia (Stand by) | 200 KW (Mínimo)
Potencia Continua (Prime) | 180 kW (Mínimo)
Velocidad | 1800 RPM
N° de cilindros | 6 en línea / 4 tiempos
Sistema de admisión | Turbo Cargador/Post-Enfriado
Sistema de combustión | Inyección directa
Regulación de velocidad | Mando electrónico
Sistema de refrigeración | Por agua con radiador
Sistema eléctrico | 24VDC, arrancador, alternador de carga y batería con sus cables y terminales.
Consumo de combustible | 10.1 gln/hr al 75% de carga. (mínimo)
Generador
Tipo | Sin escobillas, trifásico, autorregulado, autoexcitado
Regulación de voltaje | +/-0.5% entre vacío y plena carga
Potencia continua (Prime) | 180KW (mínimo)
Potencia de emergencia (StandBy). | 200 KW (mínimo)
Altura | Menor a 1000 msnm
Factor de potencia | 0.8
Velocidad | 1800 RPM
Voltaje | Configurable 220V / 380V / 440V
Garantía avalada por el fabricante. | Tres años para todos equipos y componentes de la solución.
Soporte | 7x24
Tablero de control digital
Con arranque y parada manual y automático, con protección contra sobre velocidad, baja velocidad, bajo voltaje de la batería, alto voltaje de la batería, display de mediciones de voltaje, amperios, frecuencia, voltaje de la batería, horas del motor, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite y velocidad del motor. Protección por falla de arranque, baja presión de aceite, alta temperatura del motor, alto y bajo voltaje de la batería, indicador de carga de la batería, sobre velocidad / baja velocidad, detección de pérdida de velocidad del motor, 2 canales opciones para fallas, códigos para 20 fallas registradas (nombre del evento, horas del motor de la primera falla, horas del motor de la última falla, números de fallas ocurridas).
Controles
02 leds indicadores de status (01 botón rojo, 01 de peligro ámbar), llave de arranque e indicador led, llave de parada e indicador led, lámpara de testeo, llave de alarma, llave de navegación de menú, etc.
Interruptor termo magnético
Trifásico, montado sobre el grupo de mando motorizado para la capacidad nominal del grupo electrógeno.
Chasis
Chasis fabricado de acero estructural con resilentes antivibratorios y tanque de combustible incorporado con una capacidad de mínimo 90 galones.
Otros accesorios y componentes del grupo electrógeno
· Radiador tropicalizado con bomba centrífuga de circulación de agua, con control termostático.
· Guardas de protección del ventilador, alternador y panel de radiador.
· Resilentes antivibratorios.
· Conjunto de baterías de plomo ácido importadas, con cables de conexión extra flexibles y bornes. Sistema de carga de batería con alternador de 24v.
· Filtros de aceite de flujo total, filtros de combustible primario y secundario, con separador de agua, filtro de aire tipo seco, con separador centrífugo e indicador de restricción.
· Manual de operación y mantenimiento del motor, generador y grupo electrógeno.
· Diagramas eléctricos.
Gabinete metálico
· Fabricado de plancha de acero SAE 1020 1/16’’ de espesor.
· Puertas laterales con chapa para el mantenimiento del motor.
· Puerta posterior con ventana
· El sistema de ventilación asegura un barrido completo del grupo del sentido alternador/motor, evitando de este modo cualquier zona caliente.
· El acceso al conjunto del radiador, se realiza fácilmente mediante el desmontaje del panel delantero.
· La estructura de chapa de acero plegada de 1/20’’ de espesor mínimo, está compuesta por paneles unidos mediante tornillo o pernos que permite un desmontaje rápido.
· Tiene pasos en zigzag en las entradas y salidas de aire, que funcionan como trampas de atenuación de ruidos.
· Las puertas de acceso laterales tienen cerraduras de llave y de amplias dimensiones para un cómodo acceso al mantenimiento.
· El tablero de control está en una posición que permite fácil acceso para el mantenimiento y lectura de los instrumentos.
Aislamiento acústico (Insonorización)
· Forrado interno con material absorbente de ruido y resistente a la alta temperatura de trabajo del motor.
· Instalación de un silenciador residencial
· Nivel de ruido: 80 db. a 7 m como máximo
Acondicionamiento de ambiente para la instalación del grupo electrógeno
El SIS facilitará el ambiente para la instalación del grupo electrógeno. El postor se encargará de realizar las adecuaciones físicas que considere necesarias para garantizar la adecuada instalación del grupo electrógeno y sus accesorios, las cuales incluirán obras civiles y de cableado de ser necesarias.
1.1. Capacitación
La propuesta deberá incluir capacitación oficial en los cursos; y talleres de capacitación mencionados en la sección LISTA DE SERVICIOS CONEXOS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO.
1.2. Soporte
El servicio de soporte considerará la atención de incidentes y requerimientos del SIS para los componentes de la presente solución.
Para realizar este servicio, el proveedor deberá indicar los números telefónicos del servicio de soporte y deberá informar al SIS con anticipación cualquier cambio de éstos números para asegurar la disponibilidad permanente.
El servicio de soporte deberá estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana (modalidad 24x7) y considerando un tiempo máximo de respuesta de 4 horas para registrar averías en general del servicio e iniciar la atención. El postor asignará un gestor de servicio quien realizará el seguimiento de la atención de solicitudes o configuraciones que solicite el SIS durante la etapa de post venta durante el período del servicio.
1.3. Garantía
La propuesta deberá considerar una garantía para reemplazo de los componentes físicos defectuosos y para cambios a configuraciones defectuosas durante los 03 años posteriores a la entrega de los equipos en los almacenes del SIS.
1.4. Mantenimiento Correctivo
La propuesta deberá considerar la atención y corrección de incidencias reportadas por el SIS para los elementos de la presente solución durante 03 años a partir de la implementación de la solución. El proveedor deberá informar regularmente el estado de todos los incidentes y correctivos implementados.
1.5. Mantenimiento Preventivo
El mantenimiento preventivo considerará la revisión y prueba de los componentes de la presente solución. Las pruebas a realizar deberán incluir una prueba de la operatividad de toda la solución con la finalidad de confirmar que tanto la energía proporcionada por los equipos como el tiempo de activación se encuentren en los rangos esperados.
La propuesta deberá incluir 06 mantenimientos preventivos anuales durante 03 años a partir de la implementación de la solución.
1.6. Soporte Adicional
El servicio de soporte adicional del proveedor, deberá incluir la asesoría para cambios en la configuración inicial implementada. Se requerirá una bolsa de 200 horas de soporte durante los tres (03) años del servicio a partir de la implementación de la solución.
1.7. Implementación de la Solución
La implementación de la solución comprende todas las actividades relacionadas a la instalación de equipos e infraestructura, y las pruebas iniciales de la solución.
El periodo de implementación de la solución se inicia a partir del día siguiente de la entrega de los equipos las instalaciones del SIS y será de 30 días calendario.
Al final de la implementación, el proveedor deberá entregar un informe técnico con el alcance del servicio y equipos instalados, donde se dejará constancia de la implementación y operatividad del servicio.
1. REQUISITOS DEL POSTOR
El postor deberá ser una empresa especializada en equipos UPS y Grupo Electrógeno o Data Center. Asimismo, debe haber participado de 02 proyectos de implementación donde haya instalado como mínimo UPS de 40KW y Grupo Electrógeno de 150KW, para lo cual deberá presentar las Órdenes de Compra o contratos respectivos.
El postor deberá presentar carta del Fabricante de UPS y/o representante en el país.
El postor deberá presentar carta del fabricante de Grupo Electrógeno y/o representante en el país.
Equipo técnico:
· Un (01) Jefe de Proyecto
Profesional Bachiller o Titulado en Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Mecánica Eléctrica, Industrial o afines, con una experiencia no menor de tres (03) años en Gestión de Proyectos o como Jefe y/o Supervisor de Proyectos de Infraestructura de TI, o de Electricidad. Este estará a cargo de las funciones de gestión y control del proyecto.
Documentos a presentar:
· Copia legalizada de Bachiller o Título del Profesional
· Acreditación de Curso basado en lineamientos del PMI.
· Al menos 2 Constancias de participación en proyectos de implementación similares, ejecutados en los últimos 5 años.
· Un (01) Especialista Técnico UPS
Con estudios de Ingeniería Industrial, Electrónica, Eléctrica, Mecánica Eléctrica, o afines, con una experiencia no menor de tres (03) años uno como especialista en UPS. Debe poseer certificación por parte del fabricante de los equipos ofertados.
· Un (01) Especialista Técnico en Grupo Electrógeno
Con estudios de Ingeniería Industrial, Electrónica, Eléctrica, Mecánica Eléctrica, o afines, con una experiencia no menor de tres (03) años uno como especialista en grupos electrógenos. Deben poseer certificación por parte del fabricante de los equipos ofertados.